OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja instalacji elektrycznych, i obsługi technicznej wraz z pracami towarzyszących w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki polegających na ciągłej konserwacji, naprawie oraz usuwaniu awarii instalacji i urządzeń elektrycznych, dwóch rozdzielni głównych NN, instalacji odgromowej i przeciwoblodzeniowej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, naprawie i wymianie zużytych elementów instalacji, usuwaniu awarii instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

II. OPIS OGÓLNY BUDYNKU

1. Przeznaczenie obiektu.

Budynek został zbudowany w latach 50-tych jako dydaktyczno-biurowy dla wojskowej szkoły wyższej, Jest użytkowany w ten sam sposób od momentu zbudowania to jest bez zmian stanu istniejącego co do funkcji. Ze względu na walory architektoniczne ujęto go w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych m.st. Warszawy, na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy            nr 2998 z dnia 24.07.2012r.

2. Orientacyjne dane liczbowe budynku.

Wysokość budynku ustalona w oparciu o dokumentację archiwalną wynosi 19,90 m — do wierzchu stropu nad ostatnią kondygnacją i ok. 22 m do ścianki kolankowej w najwyższym punkcie pokrycia dachu.
Poziom zera parteru jest wyniesiony nad teren o ok. 1,5 m od frontu tj. od ulicy Pasteura.
Ilość kondygnacji - 5 kondygnacji nadziemnych, obiekt jest prawie w całości podpiwniczony
Wysokość nad poziom terenu do najwyższego punktu dachu/ścianki kolankowej wynosi ok. 22 m.
Powierzchnia całkowita typowej kondygnacji obiektu	                         ok. 3.000 m2.
Powierzchnia całkowita budynku (nadziemna)	                                    ok. 15.000 m2.
Powierzchnia netto (przybliżona z pominięciem niektórych słupów)	  ok. 13.000 m2.
Kubatura orientacyjna	                                                                       ok. 75.000 m3.

Maksymalna ilość osób mogących przebywać w budynku – 1200

Ilość osób przebywających jednocześnie w budynku – ok. 700

3. Zasilanie

Budynek posiada dwa przyłącza energetyczne: jedno znajdujące się w części północnej piwnicy budynku, z którego w pełni korzysta Wydział MIM (350 kW ) i drugie znajdujące się w części południowej, które obejmowało przejęte pomieszczenia  po Wydziale Biologii (160 kW).

4. Opis instalacji elektrycznych

Budynek posiada 2 RGNN jedna zlokalizowana w części północnej ( 350 kW ) oraz druga w części południowej ( 160 kW )

W budynku zlokalizowanych jest 28 rozdzielnic piętrowych.

Orientacyjna liczba punktów świetlnych – ok. 6000

Orientacyjna liczna gniazd elektrycznych – ok. 4000

Orientacyjna liczba gniazd komputerowych – ok. 2500

Szczegółowe plany instalacji elektrycznej dostępne w siedzibie Zamawiającego

III. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG KONSERWACJI

Konserwacja instalacji elektrycznych będzie obejmowała:

- Przegląd urządzeń i instalacji elektrycznych w ramach konserwacji będzie obejmował:

- sprawdzenie działania wyłączników różnicowo-prądowych

- sprawdzenie rozdzielni głównych i ich zabezpieczeń, zgłaszanie koniecznych napraw;

- sprawdzenie poprawności działania baterii dławików kompensacji mocy biernej;

- sprawdzanie i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia tablic                        i rozdzielni instalacji elektrycznych;

- wymiana zużytych źródeł światła w oświetleniu wewnętrznym (w tym także oświetleniu nocnym) i zewnętrznym. W przypadku wymiany Zamawiający wymaga, aby wymieniane rzeczy były identyczne jak demontowane, a w przypadku, gdy zostały wycofane                        ze sprzedaży, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego                na zamontowanie konkretnej rzeczy).

- sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu elektrycznego i źródeł światła (puszki, gniazda, włączniki, przyciski, oprawy oświetleniowe, żarówki, świetlówki, akumulatory itp.)

- sprawdzenie mocowań opraw oświetleniowych;

- kontrola układów pomiarowych zużycia energii elektrycznej;

- sprawdzenie działania wszystkich przycisków pożarowych głównego wyłącznika prądu;

- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych w tablicach rozdzielczych i dokręcenie styków połączeń przewodów;

- sprawdzanie stanu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, złączy i przyłączy            do budynku;

- sporządzanie ekspertyz o nieprzydatności urządzeń do dalszej eksploatacji;

- wykonanie wpisu o prowadzonych czynnościach do zeszytu konserwacji;

- w razie zgłoszeń od użytkownika podłączenie do zasilania dodatkowych urządzeń np. klimatyzatorów.

- uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych.

2. Przegląd instalacji piorunochronnej:

- po okresie zimowym przegląd zwodów poziomych instalacji

- sprawdzenie połączeń złączy kontrolnych

- raz w roku konserwacja połączeń instalacji (zabezpieczenie antykorozyjne)

3. Przegląd instalacji przeciwoblodzeniowej rynien okapowych i rur spustowych:

- przed okresem zimowym przegląd instalacji przeciwoblodzeniowej

- drobne naprawy tj. poprawa mocowań.

4.  Konserwacja urządzeń i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Wydziału MIM UW składającą się z trzech systemów: HYBRYD wraz z centralą monitorującą, ES-SYSTEM oraz pozostałe oświetlenie awaryjne z własnym zasilaniem, będzie obejmowała:

- sprawdzanie baterii, test poprawności połączeń oraz działania, regulacja programów pracy, czyszczenie, usuwanie awarii, bieżąca wymiana zużytych źródeł światła.

- wymiana zużytych części w oprawach oświetleniowych tj. akumulatory, świetlówki, oprawy

- usuwanie awarii

- wykonanie wpisu o prowadzonych czynnościach do dziennika rejestru kontroli i testów systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych

5. Wykonanie napraw nieobjętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia               od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.

6. Wszystkie uszkodzone, wymienione części mają być okazane użytkownikowi, po wykonaniu usługi, pod rygorem nie wypłacenia wynagrodzenia.

VI. WYMAGANIA

- Wykonawca będzie wykonywać prace określone w zakresie konserwacji przy użyciu środków konserwujących, narzędzi i urządzeń własnych.

- Część obsługiwanych urządzeń i źródeł światła rozmieszczona jest na wysokości powyżej 3m. Wykonawca jest zobowiązany posiadać sprzęt do pracy na wysokości oraz dysponować personelem posiadającym aktualne badania do pracy na wysokości. Badania pracowników do wglądu przez zamawiającego na jego żądanie

- W zakres prowadzonej konserwacji należy uwzględnić materiały, które będą objęte kosztami            w ramach realizacji konserwacji:

- wszelkiego rodzaju śruby, nakrętki, podkładki, uszczelki

- uchwyty, kołki rozporowe, drobne elementy łączeniowe i do zabezpieczeń antykorozyjnych

- materiały izolacyjne

- inne drobne elementy związane z wykonywaniem prac konserwatorskich

- Zamawiający określa maksymalna kwotę na zakup materiałów i elementów koniecznych do wymiany i naprawy instalacji i sieci w wysokości 40 000,00 zł netto w okresie obowiązywania umowy.

- Koszty materiałów i części zamiennych instalacji i sieci elektrycznych koniecznych do wymiany w trakcie realizacji umowy, koszty materiałów zużytych podczas wykonania  prac określonych w zakresie konserwacji, koszty napraw serwisowych urządzeń elektrycznych pokrywać będzie Zamawiający, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę raz w miesiącu. Koszt materiałów i wyrobów nie może być wyższy niż średnie ceny rynkowe

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem czynności określonych w zakresie konserwacji oraz koszty związane z dojazdem lub dojściem do obiektów Zamawiającego, koszty pracy w dni wolne od pracy, koszt transportu materiałów i części zamiennych, koszty jednorazowe dostaw lub najmu sprzętu, nie podlegają oddzielnej wycenie i są ujęte w całkowitej kwocie ryczałtowej,

- Materiały stosowane do naprawy i konserwacji powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Na wymienione części lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej rocznej gwarancji od momentu ich montażu, ale nie krótszej niż gwarancja producenta

- Prace wykonywane podczas realizacji przedmiotu umowy powinny należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami m. in. w zakresie prawa budowlanego, bhp, p. poż i wewnętrznymi przepisami, które obowiązują na terenie Zamawiającego.

- Wykonawca winien dysponować minimum 2 pracownikami, z których co najmniej jeden posiada aktualne kwalifikacje Grupy 1 w zakresie eksploatacji urządzeń i sieci elektrycznych do minimum 20 kV, a drugi minimum do 1 kV (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 ze zm.)

- Wykonawca winien dysponować minimum 2 pracownikami, z których co najmniej jeden posiada aktualne kwalifikacje Grupy 1 w zakresie dozoru urządzeń i sieci elektrycznych do minimum 20 kV, a drugi minimum do 1 kV (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 ze zm.)

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia patrolu interwencyjnego w obiekcie Zamawiającego składającego się co najmniej z 2 pracowników wyznaczonych do konserwacji i dokonywania napraw instalacji elektrycznych, z których co najmniej jeden posiada aktualne w zakresie eksploatacji urządzeń i sieci elektrycznych do minimum 1 kV, a drugi posiada aktualne w zakresie dozoru urządzeń i sieci elektrycznych do minimum 1 kV,

- Stałą dostępność Wykonawcy pod podanym przez niego numerem telefonu i gotowość serwisową przez 7 dni w tygodniu bez ograniczeń godzinowych.

- W przypadku awarii Wykonawca przystąpi do jej usunięcia najpóźniej w ciągu 30 minut od otrzymania zgłoszenia.

- Pozostałe zlecenia napraw dokonane do godz. 12.00 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w dniu zgłoszenia. Zgłoszenia dokonane po godz. 12.00 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować najpóźniej w następnym dniu kalendarzowym

- Z chwilą wprowadzenia Wykonawcy na teren wykonywania usługi, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków na osobach i mieniu Zamawiającego i osób trzecich, spowodowane działaniem własnym lub jego pracowników i pracowników podwykonawców.

- Wykonawca każdorazowo przystępując do wykonania usług dla Zamawiającego winien wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie terenu, mienia i osób oraz zapewniać warunki dla przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy.

- Odpady powstałe na skutek prowadzonej przez Wykonawcę usługi powinny być utylizowane na bieżąco na koszt Wykonawcy w ramach pełnionej usługi.

VI. PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie usługi konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych, Wykonawca będzie otrzymywał raz w miesiącu wynagrodzenie ryczałtowe, płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktura za usługę będzie wystawiona zawsze ostatniego dnia miesiąca.

- Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów za materiały, które zostały zużyte podczas wykonywania konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych, pod warunkiem potwierdzenia zasadności użycia danych materiałów i faktu ich zużycia lub zainstalowania. Zwrot kosztów rozliczony będzie na podstawie prowadzonej książki ewidencji z wykonanej usługi,                           z uwzględnieniem wykorzystanych materiałów (wypełnienie przez Wykonawcę karty wykorzystanych materiałów), która będzie wypełniana przy każdorazowej wizycie awaryjnej lub konserwacyjnej. Rozliczenie za materiały potrzebne do napraw lub konserwacji będzie następować 1 raz w miesiącu

VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa zawarta będzie na czas określony, czyli od dnia 01.04.2024 r. – 31.03.2025 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na zakup materiałów eksploatacyjnych.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Parametry techniczne związane z stosowanymi materiałami i urządzeniami należy uzgodnić                z Zamawiającym.

2. Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się              z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej oraz znajdującymi się w budynku urządzeniami elektrycznymi (rozdzielniami głównymi).

3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,	jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,	zezwolenia, uprawnienia lub licencje.

4. Koszty dojazdu nie mogą być doliczane do kosztów bieżącej konserwacji, również w przypadku,	jeżeli podczas tej konserwacji będą wymieniane części.

5. Pozostałe warunki realizacji konserwacji, będą ujęte w umowie.